附件3

麒麟区水厂出厂水水质信息

（第1季度）

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 |  | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 曲靖市第一自来水厂 |  | 2022.03.03 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.139 | 无 | 无 | 2.00 | 0.50 |  |
| 2 | 曲靖市第二自来水厂 |  | 2022.03.03 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.181 | 无 | 无 | 0.91 | 0.50 |  |
| 3 | 曲靖市第三自来水厂 |  | 2022.03.03 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.154 | 无 | 无 | 1.03 | 0.50 |  |
| 4 | 三宝街道自来水厂 |  | 2022.03.02 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.092 | 无 | 无 | 2.14 | 0.50 |  |
| 5 | 珠街街道自来水厂 |  | 2022.03.04 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.182 | 无 | 无 | 0.57 | 0.50 |  |
| 6 | 沿江街道自来水厂 |  | 2022.02.21 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.138 | 无 | 无 | 0.87 | 0.30 |  |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  麒麟区疾控中心                                填报人：杨秋露

单位负责人： 陈云波                                               填报时间：2022.03.15

附件4

麒麟区水龙头水（末梢水）水质信息

（第1季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 游离余氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 三宝街道办事处 | 2022.03.02 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.130 | 无 | 无 | 2.76 | 0.05 |  |
| 2 | 珠街街道办事处 | 2022.03.04 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.279 | 无 | 无 | 0.77 | 0.30 |  |
| 3 | 沿江街道办事处 | 2022.03.02 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.314 | 无 | 无 | 1.52 | 0.05 |  |
| 4 | 潇湘街道办事处 | 2022.02.24 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.240 | 无 | 无 | 0.77 | 0.40 |  |
| 5 | 文华街道办事处 | 2022.02.24 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.219 | 无 | 无 | 0.83 | 0.05 |  |
| 6 | 太和街道办事处 | 2022.02.24 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.156 | 无 | 无 | 1.44 | 0.40 |  |
| 7 | 建宁街道办事处 | 2022.02.25 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.219 | 无 | 无 | 0.56 | 0.05 |  |
| 8 | 白石江街道办事处 | 2022.02.21 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.147 | 无 | 无 | 2.43 | 0.40 |  |
| 9 | 寥廓街道办事处 | 2022.02.25 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.148 | 无 | 无 | 1.39 | 0.50 |  |
| 10 | 南宁街道办事处 | 2022.02.21 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.285 | 无 | 无 | 1.55 | 0.20 |  |
| 11 | 益宁街道办事处 | 2022.02.21 | 0 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.242 | 无 | 无 | 0.96 | 0.40 |  |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：麒麟区疾控中心                               填报人： 杨秋露

单位负责人：   陈云波                                        填报时间：2022.03.15